муниципальное дошкольное образовательное учреждение

 “Детский сад № 204”

 (МДОУ “Детский сад № 204”)

 ул. Чкалова, дом 7а, г. Ярославль, 150054

 тел 32-35-34

 e-mail: yardou204@yandex.ru

 ОКПО49400202, ОГРН1027600844480

 ИНН/КПП 7606028818/760601001

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О принятых мерах по предписанию № 18/1/1 от 02.03.2018 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Предписание** | **Принятые меры** |
| 1 | Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана без учета специфики деятельности учреждения:- в тексте инструкции указаны системы противопожарной защиты отсутствующие в учреждении (внутренний противопожарный водопровод (ПК), речевая система оповещения при пожаре, наружные пожарные лестницы и ограждения на крыше);- в тексте инструкции указаны помещения отсутствующие в учреждении (технические помещения, электрощитовые, лестничные клетки, чердаки, тамбура лестниц);- в п.5 указаны правила пользованиями огнетушителями пенными (данные огнетушители не допускаются к эксплуатации в учреждении);- не отражены следующие вопросы:* запрет курения, применение открытого огня, проведение огневых или других пожароопасных работ
* не указано допустимое (предельное) количество людей, которые могут находиться одновременно в учреждении
 | Инструкция о мерах пожарной безопасности переработана с учетом специфики деятельности учреждения |
| 2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 20» установлен в помещении (коридоре) не защищенном от несанкционированного доступа (помещение №14 по техническому паспорту инв. номер 17728) | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 20» перемещен в закрываемое на ключ помещение |
| 3 | Покрытие пола на путях эвакуации - коридор, тамбур (помещения №5 и №4 по техническому паспорту инв. номер 17728) выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2(ремонтные работы проведены в 2012 году с применением покрытия напольного поливинилхлоридного вспененного - линолеума ПВХ «Строитель, имеющего декларацию о соответствии Д-RU.ПБ33.В.000011; показатели пожарной опасности строительного материала Г4, В3, РП2, Д3, Т2) | Покрытие пола на путях эвакуации - коридор, тамбур (помещения №5 и №4 по техническому паспорту инв. номер 17728) выполнено материалом с классом пожарной опасности КМ2. Показатели пожарной опасности материала В2, Д2, Т2, РП1 |
| 4 | Покрытие пола на путях эвакуации- коридор (помещение № 22 по техническому паспорту инв. номер 17728) выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2(ремонтные работы проведены в 2012 году с применением покрытия напольного поливинилхлоридного вспененного- линолеума ПВХ «Строитель, имеющего декларацию о соответствии Д-RU.ПБ33.В.000011; показатели пожарной опасности строительного материала Г4, В3, РП2, Д3, Т2) | Покрытие пола на путях эвакуации - коридор (помещение № 22 по техническому паспорту инв. номер 17728) выполнено материалом с классом пожарной опасности КМ2. Показатели пожарной опасности материала В2, Д2, Т2, РП1 |
| 5 | Покрытие пола на путях эвакуации- коридор (помещение № 24 по техническому паспорту инв. номер 17728) выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2(ремонтные работы проведены в 2012 году с применением покрытия напольного поливинилхлоридного вспененного - линолеума ПВХ «Строитель, имеющего декларацию о соответствии Д-RU.ПБ33.В.000011; показатели пожарной опасности строительного материала Г4, В3, РП2, Д3, Т2) | Покрытие пола на путях эвакуации - коридор (помещение № 24 по техническому паспорту инв. номер 17728) выполнено материалом с классом пожарной опасности КМ2. Показатели пожарной опасности материала В2, Д2, Т2, РП1 |
| 6 | Покрытие пола на путях эвакуации- коридор (помещение № 8 по техническому паспорту инв. номер 17728) выполнено материалом (древесноволокнистые плиты) с более высокой пожарной опасностью, чем , В2, РП2, Д3, Т2 | Покрытие пола на путях эвакуации - коридор (помещение № 8 по техническому паспорту инв. номер 17728) выполнено материалом с классом пожарной опасности КМ2. Показатели пожарной опасности материала В2, Д2, Т2, РП1 |
| 7 | Покрытие пола на путях эвакуации- коридор (помещение № 14 по техническому паспорту инв. номер 17728) выполнено материалом (древесноволокнистые плиты) с более высокой пожарной опасностью, чем , В2, РП2, Д3, Т2 | Покрытие пола на путях эвакуации - коридор (помещение № 14 по техническому паспорту инв. номер 17728) выполнено материалом с классом пожарной опасности КМ2. Показатели пожарной опасности материала В2, Д2, Т2, РП1 |
| 8 | Двери эвакуационного выхода из коридора (помещение № 5 по техническому паспорту инв. номер 17728) в тамбур (помещение № 4 по техническому паспорту инв. номер 17728), при эвакуации более 15 человек, открывается не по направлению выхода из здания | Двери эвакуационного выхода из коридора (помещение № 5 по техническому паспорту инв. номер 17728) в тамбур (помещение № 4 по техническому паспорту инв. номер 17728) открываются по направлению выхода из здания |
| 9 | В коридоре (помещения № 22 по техническому паспорту инв. номер 17728) размещены (установлены) шкафы | В коридоре (помещения № 22 по техническому паспорту инв. номер 17728) шкафы демонтированы |
| 10 | В коридоре (помещения № 14 по техническому паспорту инв. номер 17728) размещены (установлены) шкафы (рядом с помещениями №20, №12, №18 | В коридоре (помещения № 14 по техническому паспорту инв. номер 17728) шкафы демонтированы |
| 11 | На дверях кладовых (помещения №7 и №31 по техническому паспорту инв. номер 17728) не указаны категории по взрывопожарной пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной пожарной опасности кладовых в соответствии с материалами, складируемыми в помещениях | Заключен договор с ГБУ ЯО ПСС ЯО на выполнение расчета категорий по взрывопожарной и пожарной опасности кладовых (помещения №7 и №31 по техническому паспорту инв. номер 17728)  |
| 12 | В качестве первичных средств пожаротушения для учреждения (общественное здание) применяются огнетушители ОУ-3, что не соответствует огнетушащей способности огнетушителя, категории помещений по взрывопожарной пожарной опасности, классу пожара, а также рангу тушения модельного очага пожара | Огнетушители ОУ-3 заменены на огнетушители ОУ-5 |

Заведующий МДОУ «Детский сад №204» Алексеева Н.Н.